PREMESSA:

Nei locali nel "Palazzo Gallenga", di proprietà dell'Università per gli Stranieri, viene svolta l'attività scolastica classificata al n.85 del D.M. 16.2.82 fra quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, pertanto, la conseguente normativa di riferimento è quella di cui al D.M. 26.08.1992 "Norme di Prevenzione Incendi per l'edilizia scolastica" pubblicato nella G.U. 16 Settembre 1992 n. 218.

Tale normativa prevede, per gli edifici preesistenti alla data dell'entrata in vigore del D.M. 18.12.1975, la possibilità di rispettare solo parte delle prescrizioni riportate nel citato D.M. e che sono indicate all'art. 13 (norme transitorie).

Inoltre poiché il Palazzo Gallenga – Stewart è un edificio storico vincolato sia dalla Soprintendenza ai Monumenti che dalla Regione dell’Umbria si ritiene opportuno tener conto nella realizzazione delle opere necessarie alla messa a norma, del Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti ai fini delle norme contenute nel d.l. 19.09.94, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni pubblicati in G.U. n. 246 del 21/10/98, in particolare il regolamento riconosce che:

“Sussistono obiettive difficoltà ad applicare l’attuale normativa di prevenzione incendi alle istituzioni universitarie, le quali, come è noto utilizzano sovente un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale, sottoposto a vincoli di tutela e caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni. ”

Nonostante le difficoltà suddette, gli interventi previsti dall’allegato progetto definitivo soddisfano la normativa di cui al DM 26/08/92 sopra citato e sono tali da non causare modifiche strutturali interne all’edificio.

Infatti le principali opere previste sono le seguenti:

- sostituzione di alcune porte normali con porte

REI 120 in legno realizzate su misura;

- messa in opera di dispositivi di bloccaggio per

tenere sempre aperte alcune porte;

- realizzazione uscita sulla scala di sicurezza

mediante l’eliminazione del parapetto della

finestra sul retroprospetto (v. tav. 6);

- eventuale realizzazione della seconda scala di

sicurezza che partendo dal piano dell’Aula Magna sbarca su Via del Maneggio con eliminazione del parapetto della finestra sita sul corridoio di collegamento tra la Sala Goldoni e l’Aula Magna (v. tav. 5).

Si ricorda che nel 1987fu presentata ai vari Enti la seconda scala di sicurezza sempre su Via del Maneggio ma molto più alta in quanto iniziava dall’ultimo piano.

Il progetto suddetto fu approvato dal Comune, dalla Soprintendenza, dai Vigili del Fuoco e dalla Regione come comprova la documentazione allegata in fotocopia.

Sulle porte storiche non verranno effettuati interventi se non la messa in opera, in alcune di esse, di un maniglione antipanico.

Si ritiene opportuno far notare che le capienze delle aule indicate in pianta sono ben diverse dalle presenze reali.

Infatti è stato effettuato a cura del personale dell’Università un monitoraggio delle presenze nelle aule il cui risultato dato una presenza media pari al 50 - 60% della capienza effettiva.

Per ciò che riguarda l’impiantistica, (completamento dell’impianto elettrico e dell’illuminazione, dell’impianto allarme, dell’impianto rilevazione fumi ecc.) vengono prodotti grafici e relazioni a parte.

# DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

Tav. 1 - Piano 2° seminterrato.

A questo piano sono presenti n° 2 aule da 80 alunni ciascuna, un bar (questi locali hanno le proprie uscite di sicurezza verso l’esterno costituite da n° 6 moduli con maniglione).

Inoltre a questo piano si trovano n°2 locali adibiti a deposito libri provvisorio (areati meccanicamente) in quanto i libri ivi presenti verranno trasportati insieme a quelli del 1° seminterrato presso l’interrato della palazzina Valitutti dotato di impianto di spegnimento a gas Argonite;

a questo piano si trovano inoltre altri locali adibiti ad archivi e i locali del CED tutti areati o meccanicamente o direttamente tramite finestre.

Lo sfollamento avviene o tramite uscita del bar o verso la scala di sicurezza o risalendo verso l’uscita principale per un numero totale di moduli pari a 8 che permettono lo sfollamento di 480 persone contro la presenza contemporanea massima ipotetica di 167 persone.

## Tav. 2 - Piano 1° seminterrato

A questo piano troviamo n°2 locali per deposito libri provvisorio areati meccanicamente, il centro stampa con uscita di sicurezza su Via del Maneggio, gli uffici polizia, alcuni magazzini areati o direttamente o mediante aspiratori, la segreteria studenti e i servizi igienici.

Lo sfollamento avviene tramite scala di sicurezza, uscita centro stampa, uscita principale per un numero di moduli pari a 6 per un totale di 360 persone contro le 28 presenti.

## Tav. 3 – Piano terra

Si riferisce al piano terra corrispondente all’ingresso principale.

A questo piano troviamo la banca, alcuni uffici, alcuni magazzini areati con deposito libri areato.
Lo sfollamento avviene dall’uscita principale che è munita di bussola con porta automatica che può aprirsi anche a spinta con maniglioni e uscite laterali per un numero di moduli pari a n° 4 che permettono l’uscita in totale di 240 persone mentre al piano sono presenti 19 persone.

## Tav. 4 - Piano intermedio e piano primo

Nel piano intermedio tra il piano terra e il piano primo sono presenti n° 3 aule per n° 50 persone ciascuna e al 1° piano vari uffici.

Lo sfollamento avviene tramite la discesa verso l’uscita principale e verso la scala di sicurezza per un totale di 5 moduli per n° 300 persone contro le 173 presenti contemporaneamente.

## Tav. 5 - Piano secondo

A questo piano si trova l’aula magna con 300 presenze, la sala Goldoni con 0 presenze, la biblioteca, la sala lettura, il rettorato vari uffici e sul piano rialzato un laboratorio linguistico con 20 presenze per un totale di 336 persone.

Per lo sfollamento si hanno n° 6 moduli di cui n° 4 sulle scale di sicurezza e n° 3 sulla scala principale con la seguente annotazione:

E’ ovvio che tutto il progetto e in particolare la realizzazione della 2a scala di sicurezza dovranno essere approvate dalla Soprintendenza.

Nel caso in cui non venisse approvata la seconda scala di sicurezza si avrebbero n° 2 moduli per la 1a scala di sicurezza e n° 2 moduli sulla scala principale che permetterebbero lo sfollamento di n° 4 x 60 = 240 persone che per l’Università non è accettabile.

In alternativa alla realizzazione della 2a scala di sicurezza si potrebbe adottare la seguente soluzione:

la larghezza della porta in cima allo scalone è di cm 146 cioè 2,43 moduli, per raggiungere i 3 moduli utilizzando la tolleranza dell’8% su 180 cm tale larghezza dovrebbe essere 165,6 cm mancherebbero 165,6 – 146 = 19,6 cm.

In questo caso la Soprintendenza e i Vigili del Fuoco dovrebbero concedere la deroga per 19,6 cm in modo da avere 3 + 2 = 5 moduli per lo sfollamento di 300 persone che l’Università si dovrebbe impegnare a rispettare.

## Tav. 6 – Piano terzo

A questo piano si trova una serie di aule e alcuni studi professori per un totale di presenze contemporanee pari a 313 persone.

Poiché sono presenti solo 4 moduli per l’unità di 240 persone è necessario predisporre una 2a uscita di sicurezza su luogo sicuro e successivamente su scala esterna per la cui realizzazione è necessario togliere il parapetto di una finestra sul prospetto privo di valenza architettonica, realizzare una scala a sbalzo e una rampa con minima pendenza che raccorda la scala di sicurezza preesistente.

Dopo la realizzazione dell’opera suddetta si hanno n° 6 moduli di cui n° 4 su scala di sicurezza e n° 2 su scala principale per un totale di 360 persone sfollabili con le 313 persone presenti.

## Tav. 7 – Piano quarto

A questo piano si trova un’aula per 100 persone con uscita diretta su scala di sicurezza esterna e n° 2 laboratori linguistici con uscita sia su scala principale che su scala di sicurezza per un totale di n° 6 moduli che permettono l’uscita di n° 360 persone contro le 149 presenti.

Tav. 8 – Piano quinto

A questo piano sono presenti un’aula per 80 persone successivi uffici e studi professionali.

Lo sfollamento avviene su luogo sicuro costituito dal terrazzo e successivamente sulla scala di sicurezza con n° 6 moduli che permettono l’uscita di 360 persone contro le 135 presenti.

RISPONDENZA DELL’EDIFICIO ALLE NORMATIVE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 28/agosto/1992

“NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA ”

Si fa riferimento ai punti del Decreto che interessano l’oggetto.

1.2  Classificazione

Il Palazzo Gallenga può contenere contemporaneamente più di 1.200 persone pertanto è classificato Tipo 5.

2.4  Separazioni

I locali pertinenti dell’attività scolastica sono separati mediante strutture REI 120 (es. magazzini, archivi ecc.)

3   COMPORTAMENTO AL FUOCO

3.1   Reazione al fuoco dei materiali

- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle

scale e nei paraggi in genere sono stati

impiegati materiali di classe “0”, materiali di rivestimento laddove impiegati sono di

classe 1.

5	MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

- Affollamento

L’affollamento per ogni aula è indicato sulle planimetrie. Il numero di persone presenti in ogni aula risulta da apposita dichiarazione del Responsabile dell’Attività.

5.1.	Capacità di deflusso

La capacità di deflusso per ogni piano è pari o inferiore a 60 per modulo.

5.2. Sistemi di vie di uscita

Ogni piano è dotato di almeno n° 2 uscite verso luogo sicuro di cui una costituita da scala di

sicurezza esterna.

5.3  Larghezza delle vie d’uscita

Tutte le uscite hanno una larghezza superiore a 2 moduli. Alcune raggiungono i 2 moduli con la tolleranza inferiore all’8% (vedi uscite laterali atrio ingresso principale).

5.4  Lunghezza delle vie di uscita

La lunghezza delle vie d’uscita misurate dal luogo sicuro alle porte più vicine allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente non supera i 60 m.

5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano

La larghezza totale delle uscite di ciascun piano in cui vi è il massimo affollamento è cioè il piano secondo (tav.5) soddisfa al punto 5.5. con riferimento alle norme transitorie con riferimento alle norme transitorie con eventuale deroga per l’uscita dal piano allo scalone principale.

5.6.  Numero delle uscite

Il numero delle uscite di ogni piano è il seguente:

1) piano 2° seminterrato (tav.1) n° 4 per n° 8

moduli;

- piano 1° seminterrato (tav.2) n° 3 per n° 6 moduli;

- piano terra (tav.3) n° 1 per n° 4 moduli;

- piano 1° (tav.4) n° 2 per n° 5 moduli;

- piano 2° (tav.5) n° 2 per n° 5 moduli(con deroga);

- piano 3° (tav.6) n°2 per n° 4 moduli;

- piano 4° (tav.7) n° 2 per n° 6 moduli;

- piano 5° (tav.8) n° 3.

6      SPAZI A RISCHIO SPECIFICO

6.1.  Spazi per esercitazioni

Non vi sono spazi per esercitazioni intese come al punto 6.1.; esistono i laboratori linguistici che si possono equiparare ad aule con computers.

6.2.	Spazi per depositi

Tutti gli spazi per depositi (archivi, magazzini, ecc.) sono dotati di areazione naturale o meccanica. In ogni locale del tipo di cui sopra è presente n° 1 estintore ogni 200 mq non inferiore a 21 A. I libri e i documenti contenuti nei 2 piani seminterrati verranno trasportati in locali a norma della realizzanda Palazzina Valitutti non appena ultimate. Tutte le separazioni (murature, porte) hanno resistenza al fuoco maggiore di REI 60.

Le porte di accesso ai depositi hanno congegno di autochiusura.

6.3.	Servizi tecnologici

6.3.0.	 La C.T. è situata in locale separato dall’edificio principale ed è stata messa a norma già da tempo.

  - Spazi per l’informazione e le attività

parascolastiche

Nell’aula Magna situata al 2° piano verranno generalmente svolte manifestazioni didattiche.

Eventuali manifestazioni non didattiche verranno svolte in modo da evitare contemporaneità con l’attività scolastica.

La capienza massima dell’aula Magna prevista è di 272 persone.

6.5.	Auditorium

Non esistono auditorium.

  - Spazi per servizi logistici

Non esistono tali spazi.

7     IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici dell’edificio, già in parte a norma, sono stati completati con il progetto allegato.

8	SISTEMI DI ALLARME

E’ previsto con progetto allegato a parte l’impianto di allarme a badenia e mediante altoparlanti il cui controllo è su locale costantemente presidiato.

- MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI

PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

9.1. Rete di idranti

Attualmente è in funzione una rete di idranti con n° 2 colonne per le due scale, alla base di una delle quali (quella in Via del Maneggio) esiste l’attacco per la motopompa del tipo interrato mentre dovrà essere realizzato un altro attacco in corrispondenza dell’ingresso principale. Poiché la pressione della rete urbana non è sufficiente, l’alimentazione degli impianti è costituita da cisterna alimentata da acquedotto pubblico con gruppo di pompaggio costituito da 2 pompe alimentate da fonte di energia indipendente costituita da autoclavi con avviamento automatico.

  - Estintori

Sono attualmente installati estintori portatili ogni 150 mq di pavimenti con capacità estinguente superiore a 13A 89B, C approvati dal Ministero dell’Interno.

9.3.	Impianti fissi di rilevazione incendi

E’ presente un impianto di rilevazione incendi con centralina su locale presidiato che verrà

completato con il presente progetto.

- SEGNALETICA DI SICUREZZA

E’ presente un puntuale sistema di segnaletica di sicurezza.

12	NORME DI ESERCIZIO

L’Università per Stranieri ha attivato tutte le procedure previste dal punto 12 ed ha nominato il Responsabile della Sicurezza nella persona dell’Ing. Sergio Fazzoli.

In particolare:

- E’ stata già formata la squadra antincendio

costituita da 15 addetti che hanno superato gli esami dopo corsi di 16 ore per rischio elevato.

- E’ stato redatto il documento di valutazione

dei rischi di incendio con piano di evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/1998.

- Le prove di evacuazione verranno effettuate in

n° di 4 all’anno anziché 2 come attualmente avviene.

- I rilevatori di fumo già presenti in numerosi

ambienti verranno posti in tutte le aule e in tutti gli uffici dove il carico d’incendio supera i 15 Kg/mq.

- Gli estintori presenti sono in numero superiore

a quelli prescritti dalle leggi vigenti.

- Le luci di emergenza già presenti come

previsto dalle norme vigenti verranno aumentate in modo da migliorare ulteriormente la visibilità delle vie di fuga.