PRIMA PARTE

Relazione storica

In data 29 luglio 1985 con lettera prot. 10766 veniva affidato al sottoscritto dott. ing. Bruno Mirabassi l'incarico per "l'adeguamento a norma di legge degli immobili utilizzati dall'Amministrazione universitaria".   Tra i suddetti immobili era compreso il Palazzo Gallenga Stewart sede principale dell'università per stranieri.

Con delibere ottobre 1988, aprile 1989, maggio 1990 e  novembre 1990 vennero approvati i vari stralci dei lavori relativi alle sedi universitarie.

Il quarto stralcio riguardava appunto i lavori di messa a norma di Palazzo Gallenga.

Il sottoscritto elaborò i progetti per l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle opere edili relative come di seguito indicato .

- IMPIANTO ELETTRICO E AFFINI E CENTRALE TERMICA

Il progetto elettrico prevedeva i seguenti lavori:

-impianti elettrici del palazzo

-impianto rilevazione fumi

-nuova centrale termica

-rete di idranti costituita da n° 2 colonne muntanti alimentate da un serbatoio ricavato dal vecchio deposito del gasolio ormai non più necessario alimentato a sua volta dall'acquedotto comunale e da una centrale di sollevamento costituita da un gruppo di pompaggio con 2 pompe alimentate da fonte energetica indipendente.

Furono soddisfatti anche i punti 9,2 (estintori )e 9,3 (impianti di rilevazione incendi)

I lavori vennero affidati alla ditta AMI 2000 srl di S. Maria degli Angeli Assisi il cui titolare era il sig. Roscini Luigi.

Il contratto fu stipulato in data 20/06/1989 e vennero consegnati in data 14/07/1989 e furono ultimati in data 30/08/1993.

Di tale lavoro si allegano: ( all. 1 )

- dichiarazione del fabbricante relativo al quadro di distribuzione A.S.

- Progetto nuova centrale termica

- Certificazione canna fumaria C.T.

- Approvazione da parte del Comando Vigli derl fuoco di Perugia della nuova C.T.

- Dichiarazione di conformità generatori di acqua calda della nuova C.T.

- Richiesta di omologazione all'ISPELS di Terni della nuova C.T.

- Centralina di termoregolazione

- Verbale di collaudo dell'impianto termico e gas

- Verbale di consegna impianti;

10) verifiche impianti messa a terra

Tutti i lavori della ditta AMI 2000 vennero collaudati dall'ing. Paolo Guglielmo dell'Università La Sapienza di Roma. Il certificato di collaudo relativo é agli atti dell'Università per Stranieri.

- OPERE EDILI E AFFINI

Il progetto originario comprendeva i seguenti lavori:

- Realizzazione 2° scale di sicurezza fino all'ultimo piano su via del Maneggio

- Sostituzione e modifica d alcune antiche porte con porte tagliafuoco per la compartimentazione

- Uscita di sicurezza in adiacenza all'aula magna

- Opere murarie per ascensori

- Opere murarie per maggiori lavori impianto elettrico

- Opere murarie per canna fumaria centrale temica

- Apertura di bocche di lupo fino al piano 2° seminterrato

- Apertura a strappo di porte su muri di spessore di 1,5 m.

- Fornitura e posa in opera di porte taglafuoco nel deposito libri

- Formazione di vano caldaia

- assistenza muraria per impianto antincendio

- Opere varie di sistemazione locali dove vengono eseguiti i lavori elettrici  ecc.

Su disposizione dell'allora Rettore dell'Università sen. Giorgio Spitella i lavori di cui ai punti 1-2-3 non furono eseguiti. Le somme relative furono utilizzate con perizia per le opere murarie per la realizzazione dei locali per la nuova centrale termica situati all'esterno dell'edificio nel cortile adiacente al bar.

Con contratto in data 22/05/89 n 66/89 i lavori edili di cui sopra furono affidati all'impresa LA.VI.LA. snc di Becchetti Lamberto. L'ultimazione dei lavori avvenne il 31/12/94.

Gli stessi lavori furono collaudati dall'ing. Paolo Guglielmo dell'università La Sapienza di Roma. Il relativo certificato di collaudo é agli atti dell'università.

I lavori eseguiti dalla ditta LA.VI.LA. e dalla ditta AMI 2000 lasciavano escluse alcune zone di palazzo Gallenga tra cui la seconda scale di sicurezza pur essendo la stessa stata approvata dalla Soprintendenza con nota n° 5910/839 del13/06/87, dall'ufficio Regionale dei Beni Ambientali con nota n° 9309/1952 dell'08/06/87, dal comando provinciale dei vigili del fuoco con nota n° 29862/89 del 20/01/89

(all. 2 ) inoltre nel frattempo essendo state modificate numerose destinazioni all'interno del Palazzo, in data 24/03/2000 l'Università per Stranieri con lettera prot. 3861 affidava al sottoscritto l'incarico per il completamento della messa a norma di Palazzo Gallenga.

Tale incarico venne eseguito in tre tempi:

- redazione di un piano attuativo degli interventi ai sensi della legge03/08/1999 n° 265 che prevedeva l'esecuzione degli interventi relativi alla legge 46/90 mediante piani attuativi annuali  (all. 3 )

- redazione di un progetto per l'ottenimento del parere di conformità  con riferimento al DM 26/08/92 " norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica " (all 3 bis )

- ottenuto il parere di conformità, si procedeva a redigere i progetti indicati nell'allegato al verbale di approvazione del progetto da parte dei VV.FF.

Con nota in data 20/06/2001 prot. 29862/68 il Comando Provinciale dei VV.FF. espresse parere di conformità al progetto ( all.3 tris  ) con le seguenti prescrizioni:

- Il sistema delle vie di esodo dovrà risultare conforme al capitolo 5 del D.M. 26/08/92;

- L'impianto fisso di protezione antincendi (idranti) dovrà avere caratteristiche conformi al capitolo 9 del D.M.26/08/92;

- Le strutture portanti dell'edificio dovranno essere del tipo R 90 mentre le strutture separanti del tipo REI 90;

- Gli ascensori di collegamento tra i piani dovranno essere del tipo" protetto".

Inoltre la stessa nota specificavo che, una volta completate le opere indicate, ai fini dell'ottenimento del CPI, sarebbe stato necessario presentare la documentazione di cui all'all II del DM 04/05/98 allegata al parere di confomità .

Nell'agosto del 2004 il sottoscritto iniziò la redazione dei progetti richiesti dai vigili con la nota suddetta iniziando con il progetto relativo all'attività 85 di cui al DM 19/02/82.

Tale progetto ( all. 4 ) comprendeva la 2° scala di sicurezza ridotta necessaria per l'evacuazione dei presenti, la sostituzione o l'adeguamento di alcune porte storiche ai fini dello sfollamento e alla creazione di compartimenti.

Tale progetto fu inviato al comune di Perugia, alla Regione dell'umbria, alla Soprintendenza per i beni AA.AA.AA. Umbria, al comando VV.FF., all'azienda USL di Perugia per la convocazione della Conferenza dei servizi.

La conferenza si svolse in data 9/09/2004 (all. 5  verbale). La Soprintendenza, rappresentata dall'arch. Angeletti, dette parere negativo per la sostituzione e modifica delle porte storiche e per la sostituzione dell'arredo delle aule e degli ambienti di rappresentanza mentre per la seconda scala di sicurezza chiedeva alcune modifiche.

Il comando dei Vigili del fuoco rappresentato dall'ing. Zappia faceva presente di non poter emettere il proprio parere in quanto sarebbe stato necessario presentare non solo il progetto per l'attività 85 ma anche di tutte le altre attività presenti nel palazzo ai sensi del DM 16/02/82 e nel caso in cui si fossero manifestate difficoltà per il rispetto delle norme antincendio, si sarebbe dovuto chiedere deroga al rispetto delle condizioni prescritte delle allora vigenti disposizioni legislative al Ministero.

Nel frattempo venne ripresentato il progetto della seconda scale di sicurezza alla Soprintendenza la quale negò la realizzazione della stessa ( vedi lettera Soprintendenza in possesso dall'università)

L'università chiese deroga alla conformità del punto 5,5 del capitolo 5 del DM 26/08/92. per tre anni in attesa dell'ultimazione della palazzina Valitutti dove si sarebbero trasferiti parte degli studenti  e il deposito libri del Palazzo

Gallenga.(all. 6   )

Tale deroga illustrata ai vigili dal sottoscritto e dal responsabile del procedimento non fu accettata pur avendo dimostrato il rispetto di tutte le norme di esercizio di cui all'art. 12 del DM 26/08/92. A tale riguardo vedere risposta scritta presso l'Università.

Nel frattempo, a causa delle numerose modifiche il sottoscritto progettava il nuovo impianto elettrico, impianto di amplificazione sonora, impianto di rilevazione fumi. Quest'ultimo fu presentato alla Soprintendenza la quale prescrisse i rilevatori di fumo meno invasivi e al posto di quelli progettati inizialmente furono realizzati rivelatori "lineari" con onde radio.

I lavori furono appaltati all'impresa PURI Romeo Elettroimpianti srl via Nazionale 32/a Borgo della Collina-Castel S. Niccolò Arezzo con contratto in data 2/05/2007 rep.n° 119; iniziarono in data 30/07/2007 e furono ultimati in data 23/12/2008.

L'impresa Puri rilasciò tutte le dichiarazioni di conformità attualmente in possesso dell'Università per Stranieri.

SECONDA PARTE

Situazione attuale della messa a norma di Palazzo Gallenga

Nel frattempo è entrato in vigore il DPR 1/08/2011 n° 151 "regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi…omissis" ", e sono state pubblicate: -la circolare n° 4865 del 5/10/2011 relativa al nuovo regolamento di prevenzione incendi

-La lettera circolare n° 13061 del 6102011 relativa al nuovo regolamento per la prevenzione incendi" primi indirizzi applicativi"

Con l'allegato I del DM 01/08/2011 le nuove attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi relative all'ottenimento del CPI di Palazzo Gallenga sono le seguenti:

attività n° 34: archivi di materiale cartaceo, depositi di carta, biblioteche ecc.

attività n° 65: locali di spettacolo e intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 persone

attività n° 67: scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti

attività n° 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lg. 22/01/2004 n° 42

attività 74: impianti per la produzione di calore con potenzialità maggiore di 11 KW

Esaminiamo ora la situazione attuale del palazzo Gallenga alla luce delle suddette attività.

Attività 34: dopo il trasferimento del deposito libri nella palazzina Valitutti, sono ancora presenti circa 600,00 mq di

archivi e biblioteche che vanno protetti con impianti di spegnimento a gas inerte

attività 65 :  nei  locali di pubblico spettacolo (aula magna e sala Goldoni) possono essere effettuate manifestazioni a condizione che durante le stesse vengano sospese tutte le altre attività didattiche.

Attività n° 67: scuole di ogni ordine e grado (comprese le università vedi a questo proposito la lettera di risposta del Ministero dell'Interno all'Ispettorato Regionale dei VV.FF. per l'Umbria ( all. 7 ).

Relativamente a questa attività il sottoscritto effettuò accurate indagini sulle presenze contemporanee su tutto l'edificio e in particolare sui due piani (2° e 3°) che presentavano il massimo affollamento. (all. 8 )

Da tale indagine risultò che non erano soddisfatti i punti 5.5 dell'art. 5 del DM 26/08/1992 in quanto la somma dei moduli di uscita dello scalone e della scala di sicurezza non erano sufficienti per lo sfollamento del 2° e 3° piano inoltre la bussola in uscita dal palazzo non era a norma.

Il sottoscritto, anche in base ai risultati delle indagini suddette, redasse un nuovo progetto di prevenzione incendi con il quale venivano modificate e/o sostituite  numerose porte storiche, creati compartimenti con porte REI 120 e veniva progettata di nuovo la 2° scala di sicurezza su via del Maneggio ridotta fino al 2° piano anziché fino all'ultimo piano come indicato con la prima soluzione.

Tale progetto (anno 2004) come già detto a pag.5, venne presentato a tutti gli enti interessati per la conferenza dei servizi.

Attività 72:  I problemi  a questo riguardo sono rappresentati soprattutto dalla modifica e sostituzione delle porte storiche e dall'allargamento di due porte sullo scalone principale.

Il sottoscritto ritiene necessario chiedere di nuovo la deroga ai sensi del DM. N569 del 20/05/1992 "regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati ai musei gallerie esposizioni e mostre" e il DPR 30giugno 1995 n° 418 " Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi".

"Il DM e il DPR di cui sopra non sono comunque  sufficienti a limitare il rischio d'incendio e i danni che l'incendio determina sui beni e sull'immobile. L'unico strumento per trattare in modo adeguato questo problema è quello dell'"ingegnria antincendio" anche se purtroppo non esiste letteratura di riferimento circa la sua applicazione ai beni culturali." (vedere all. 8bis)

Le modalità di presentazione e dei contenuti delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi e la richiesta di deroga dovranno seguire le indicazioni del Decreto del Ministero dell'Interno 04/0501998 e DPR 01/08/2011 n° 151 art 7.

TERZA PARTE

Individuazione dei lavori necessari per completare la messa a norma e loro importo di massima

Riconsideriamo le attività presenti sul Palazzo Gallenga e valutiamo i lavori e i relativi importi di massima necessari per ultimare gli stessi ai fini dell'ottenimento del CPI.

Attività 34 : I locali archivio, come già detto, vanno protetti con impianti di spegnimento a gas inerte.

Le superfici interessate dagli archivi e biblioteche è di circa mq. 650,00. L'importo necessario viene calcolato con i prezzi dell' impianto di spegnimento a gas inerte della palazzina Valitutti messo in opera recentemente e che hanno una superficie pressoché uguale.

Si può quindi ipotizzare un importo di circa euro 130.000,00.

Attività 65 : locali di spettacolo e di intrattenimento in genere……con capienza superiore alle 100 persone di superficie maggiore di 100,00mq. "sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere"…..omissis;

Questa frase deve essere oggetto di approfondimento da parte del nuovo progettista.

I locali interessati  sono l'Aula Magna e la Sala  Goldoni. Infatti nella conferenza dei servizi del 2004 il rappresentante dei vigili del fuoco ing. Zappia affermò che le due sale dovevano essere considerate proprio come locali di pubblico spettacolo per cui se dopo ulteriori indagini dovesse essere confermata tale ipotesi, sarebbe necessario prendere in esame le norme relative.

E' comunque necessario sostituire tutte le poltroncine e le cattedre in quanto di classe diversa da "0" o da "1".

La spesa necessaria si può ipotizzare prendendo in esame quella sostenuta recentemente per l'arredo delle aule e sale riunioni della palazzina Valitutti: ( all.9 )

Aula Magna:

poltroncine  n°  222 x 460,00 =		E  102.120,00

cattedre  n° 2 x 4.000,00 =                  E       8.000,00

poltroncine per cattedre n°6x460=    E       3.000,00

sommano			E   113.120,00

Sala Goldoni:

poltroncine n° 70 x 460,00=		E     32.200,00

cattedra n°1					E          850,00

poltroncine per cattedra 5x 460,00=  E        2.300,00

sostituzione stoffa da parati

(se necessario) a corpo                     E         5.000,00

sommano			E      40.350,00

Attività 67: Scuole di ogni ordine e grado. Il Ministero ha confermato che l'attività universitaria è soggetta alle stesse norme delle scuole (DM. 26/08/92) (all. 7 ) A questo proposito si rimanda al progetto e alla relazione del 2004 redatto per la conferenza dei servizi

Relativamente agli arredi delle aule ai vari piani e alla modifica e/o sostituzione delle porte storiche è necessario chiedere deroga. Nel caso in cui la deroga venga negata sarà necessario effettuare le modifiche indicate nel progetto 2004 e nella documentazione fotografica delle porte storiche  allegata al progetto stesso. La spesa di massima  viene indicata come segue:

per la modifica,inversione ed eventuale sostituzione delle porte storiche:

porte storiche n° 52 x 1.500=				E  78.000,00

Per quanto riguarda il punto 5.5 del DM 26/08/92 (larghezza totale delle uscite) l'affollamento dei due piani consecutivi ( il2°e il 3°) risulta maggiore di quello ammesso dalla norma è necessario quindi rivedere il massimo affollamento dopo lo spostamento degli studenti nella palazzina Valitutti. Nel caso in cui l'affollamento dei due piani fosse ancora superiore a quello permesso e non fosse concessa deroga sarebbe necessario realizzare le opere al 3° piano per raggiungere il luogo sicuro e la seconda scale di sicurezza su via del Maneggio previa ovviamente la nuova richiesta alla Soprintendenza .

Lo stesso discorso vale per l'arredo delle aule che, superando il carico d'incendio,  deve essere sostituito con la spesa di massima che segue:

importo necessario per la sostituzione del'arredo nelle aule ai vari piani

2° piano seminterrato: attualmente le due aule sono state utilizzate per l'ufficio stampa e per la sala bar.

1° piano seminterrato: non esistono aule

piano terra: non esistono aule

piano 1°: sono presenti n 3 aule con numero posti 178

piano 2°: sono presenti l'Aula Magna, la sala Goldoni di cui si è già parlato e sala lettura con 20 posti e 4 tavoli.

Nei due locali biblioteca è necessario installare un impianto di spegnimento a gas di cui si è già parlato.

piano 3°: è il piano con maggior affollamento rispetto anche alla larghezza delle vie d'uscita in quanto sono presenti n° 8 aule con numero di posti totali 307

piano 4°: sono presenti una sola aula con n° posti 100 e due laboratori linguistici per i quali laboratori  si presuppone che il carico d'incendio sia inferiore alla norma (da verificare).

Pano 5°: è presente una sola aula con 80 posti.

In totale,nel caso che non venisse concessa deroga, sarebbe necessario sostituire 665 banchi storici, 13 cattedre e n° 39 poltroncine per professori con la seguente spesa:

posto banco n° 665x487=		              E    323.885,00

cattedre ( 180x80x100) n° 13x 850=         E       11.050,00

pedane per cattedre  n° 13x4900=         E        63.700,00

poltroncine per cattedre n° 39x 460=     E         17940,00

sommano		      E       416.575,00

RIEPILOGO COSTI GENERALI

1)- impianto spegnimento a gas inerte

per archivi e deposito libri			           E       130,000,00

2)- sostituzione arredo Aula Magna              E       113,120,00

3)- sostituzione arredo sala Goldoni

compresa stoffa da parati                             E         40,350,00

4)- sostituzione e modifica porte storiche      E          78,000,00

5)- arredo di n° 8 aule            			    E        416,575,00

6)- opere murarie comprese

opere al 3 piano					    E        300,000,00

7)- 2° scale di sicurezza ( all. 10 )	            E        128,400,00

sommano			   E  1,206,445,00

Inoltre è necessario mettere a norma n° 2 ascensori il montacarichi della biblioteca e la bussola di uscita dal palazzo per la cui spesa è necessario redigere un progetto esecutivo.

Attività n° 74: come già detto nella prima e seconda parte della presente relazione la centrale termica è stata spostata dall'interno del palazzo all'esterno ed è stata messa a norma

Si ritiene che debba essere controllata di nuovo nell'ambito di un controllo generale degli impianti di tutto il palazzo.

Il professionista incaricato del completamento della messa a norma del palazzo dovrà produrre tutti i verbali di collaudo e le certificazioni indicati nell'all.ii DM 04/05/98   (all. 11 ) compresi quelli relativi alla protezione dalle scariche atmosferiche e impianti radiotelevisivi.

riepilogo generale di spesa per il completamento della messa a norma di Palazzo Gallenga suddiviso per attivita'

attività 34: depositi di carta e archivi			E   130,000,00

attività 65: locali di spettacolo (Aula Magna

e sala Goldoni)							E   153,470,00

attività 67 e 72:   scuole e edifici storici

(seconda scala	 + arredo n° 8 aule sostituzione

e modifica porte storiche+ opere murarie		E   922,975,00

attività 74: centrale termica         			E              0,00

sommano		       E	      1,206,445,00

All'importo di cui sopra devono essere aggiunti l'iva 10%, le spese tecniche per i progetti, la direzione lavori, la sicurezza e le la contabilità 12%.+ iva

Inoltre, ultimati i suddetti lavori, sarà necessario prevedere le spese per la pratica prevenzione incendi che dovrà comprendere tutte e cinque le attività come richiesto dall'ing Zappia in sede di conferenza dei servizi.

Un'ultima notazione: la spesa di massima sopra indicata potrà essere drasticamente diminuita se verranno concesse deroghe per il cap. 5 del DM 26/08/92 dell'attività 67, per i locali di pubblico spettacolo dell'attività 65 e per gli edifici sottoposti a tutela di cui al D.lg 22/01/2004 n° 42.

Relativamente alle suddette deroghe risulta chiara una dicotomia probabilmente insanabile tra Il Comando Provinciale dei VV.FF e la Soprintendenza ai Monumenti.

A conclusione della presente relazione si può affermare che l'iter per l'ottenimento del CPI per un edificio storico sede universitaria quale è il Palazzo Gallenga è di una complessità unica che, ad avviso del sottoscritto, dovrà essere tenuta presente in fase di affidamento del relativo incarico.

Dott.Ing. Bruno Mirabassi